Technische Realisierung: BESS-PV-Hybrid

Das vorliegende Dokument stellt ein unverbindliches Einsatzkonzept als Beispielvorlage dar. Die Inhalte können im Zuge der Einreichung entsprechend den projektspezifischen Gegebenheiten angepasst oder abgewandelt werden, sofern die geltenden Präqualifikationsanforderungen eingehalten werden.

Inhalt

1	Grobes Anlagenschema (Regel- und Einsatzkonzept)	2

1.1	Struktur des Reservepools	2

2	Allgemeine Angaben zu den Technischen Einheiten	3

2.1	Technische Daten BESS	3

2.2	Technische Daten der Photovoltaikanlage	4

2.3	Anlagenschema	4

2.4	Maßnahmen zur Vermeidung des Ausfallrisikos	5

2.5	Nachweis der aktivierten Regelleistung (Arbeitspunkt)	5

2.6	Beispielszenarien	9

2.6.1	Beispielszenario 1	9

2.6.2	Beispielszenario 2	10

2.6.3	Beispielszenario 3	11

2.7	Lademanagement	12

2.7.1	Anbindung an den Intraday-Markt	13

2.8	Verfügbarkeit und Angebotslegung	14

2.9	Kombinierte Reserve	16

3	Messprotokolle zum Nachweis der Regelfähigkeit	16

# Grobes Anlagenschema (Regel- und Einsatzkonzept)

Die Hybridanlage besteht aus einem Batteriespeicher (Battery Energy Storage System - BESS) und einer Photovoltaikanlage (PV). Als Technische Einheit gilt dabei die Kombination aus Batteriestrings, Wechselrichtersystem und Niederspannungstransformator. Die Batterie wird für die Optimierung der PV-Erzeugung eingesetzt, indem sie die Prognoseabweichungen ausgleicht und Ausgleichsenergiekosten reduziert. Handelsgeschäfte am Day-Ahead- und Intra-Day-Markt erfolgen entweder durch die Kombination aus PV-Anlage und Batterie oder ausschließlich durch die Batterie. Bei entsprechender Marktlage kann die Erzeugung der PV-Anlage auch ausschließlich in der Batterie gespeichert werden. Freie, garantierte Kapazitäten werden als Flexibilität in den Regelreservemärkten angeboten.

## Struktur des Reservepools

Der Reservepool umfasst ausschließlich eine Technische Einheit, die BESS‑PV‑Hybridanlage, siehe Abbildung 1.

Abbildung 1: Struktur des Reservepools

# Allgemeine Angaben zu den Technischen Einheiten

Die Technische Einheit (TE), BESS-PV-Hybrid, besteht aus einem Battery Energy Storage System (BESS) in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Die technischen Daten der Anlage sind im Folgenden angegeben:

## Technische Daten BESS

Tabelle 1: Technische Daten des Battery Energy Storage System / BESS

| Installierte Leistung | 5,5 MW |
| --- | --- |
| Kapazität Gesamt | 11 MWh |
| Maximal verfügbare Speicherkapazität für Regelreserve | 10 MWh |
| Module | 11 Module zu je 500 kW |
| Besicherung | 1 Modul zu 500 kW. Somit stehen 10 Module (5MW) als Leistungsflexibilität zur Verfügung. |
| Regelband Sekundärregelung | 5MW +SRR 5MW -SRR |
| Regelband Tertiärregelung | 5MW +TRR 5MW -TRR |

Der Batteriespeicher ist mit einer Überwachung und Regelung auf Modulebene ausgestattet um technische Probleme frühzeitig erkennen zu können. Die maximale Leistung des BESS ist bewusst überdimensioniert, sodass beim Ausfall eines Moduls, die restlichen 10 Module die Regelleistung von 5 MW uneingeschränkt gewährleisten können. Somit ergibt sich ein Verhältnis aus Regelleistung zu Speicherkapazität von 1:2 (C=0,5).

## Technische Daten der Photovoltaikanlage

Tabelle 2: Technische Daten der Photovoltaicanlage / PV

| Peak Power | 5MW |
| --- | --- |
| Ausrichtung | Süd |

Die Photovoltaikanlage besitzt eine Peak-Leistung von 5 MW und ist in Richtung Süden ausgerichtet. Die aus der PV-Anlage erzeugte Energie wird über Handelsfahrpläne vermarktet oder in der Batterie gespeichert. Eventuelle Abweichungen aufgrund von Prognoseungenauigkeiten werden durch die Batterie ausgeglichen oder durch Abregelung verhindert (siehe 2.7 Verfügbarkeit und Angebotslegung).

## Anlagenschema

Wie in Abbildung 2: Anlagenschema ersichtlich erfolgt die Messung der Leistungserbringung vor dem gemeinsamen Netzanschlusspunkt. Zur Bestimmung des Arbeitspunktes sind zusätzliche Messpunkte beim BESS- und PV-Ausgang notwendig. Die Daten dieser Messpunkte werden zur Nachweispflicht archiviert.

Abbildung 2: Anlagenschema

Für die Teilnahme an Leistungs- und Energieausschreibungen werden maximal 5 MW in jede Richtung für positive/negative Sekundär- und Tertiärregelreserve vorgehalten. Bei gleichzeitiger Vorhaltung von Leistung in positive und negative Richtung werden maximal 2 MW symmetrisch angeboten siehe Tabelle 1: Angebotslegung.

Grundsätzlich ist die Kombination von Sekundär- und Tertiärregelreserve im Einsatzkonzept vorgesehen, wobei in Summe die kombinierten Gebote das präqualifizierte Regelband nicht überschreiten darf.

## Maßnahmen zur Vermeidung des Ausfallrisikos

Die folgenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sind vorgesehen, um einen Ausfall der Anlage zu vermeiden und somit die zugesagte Erbringung von Regelreserve zu garantieren.

Eine Überwachung des BESS auf Modulebene ermöglicht Probleme frühzeitig zu erkennen und fehlerhafte Module zu deaktivieren. Eine bewusste Überdimensionierung ermöglicht den unterbrechungsfreien Betrieb damit eine sichere Erbringung der Regelreserve gewährleistet werden kann.

Die Wechselrichter des BESS sind redundant ausgeführt.

Bei anhaltendem Vollabruf ist das BESS nicht in der Lage die Leistung über die volle Produktzeitdauer von 4 Stunden erbringen zu können, da die Kapazität dafür nicht ausreicht. Ein Nachlademanagement über die Börse garantiert eine kontinuierliche Regelreserveerbringung auch über die Dauer einer kompletten Produktzeitdauer. Das Nachlademanagement ist unter Abschnitt 2.6 beschrieben.

## Nachweis der aktivierten Regelleistung (Arbeitspunkt)

Die Online-Datenpunkten, die für den Nachweis über die Regelreserveerbringung erforderlich sind und die an die APG zum Monitoring übermittelt werden, sind wie folgt definiert:

Tabelle 3: Definition der Online Datenpunkte

| Online Datenpunkte |  |
| --- | --- |
| PRR_AKT | aktivierte Regelreserveleistung …entspricht der netzwirksam erbrachten Regelleistung. PRR_AKT=PIST-PAP |
| PIST | Ist-Leistung …gemessene Leistung am Messpunkt PIST=PBESS_IST+PPV_IST |
| PAP | Arbeitspunkt …Leistung am Messpunkt, die ohne RR-Aktivierung aufgetreten wäre (Fahrplan des vorhandenen Handelsgeschäfts) PAP=PBESSAP+PPVAP=P_(BESS_Trade)+ P_(PV_Trade) |

Diese online-übermittelten Datenpunkte setzen sich aus Messwerten und Arbeitspunkten der BESS und PV-Anlage zusammen, deren Position in Abbildung 2: Anlagenschema ersichtlich sind und folgendermaßen definiert werden. Für die Nachvollziehbarkeit der Online-Daten werden sie 6 Monate lang archiviert:

Tabelle 4: Definition der Archivdatenpunkte

| Batteriespeicher – werden für 6 Monate im Archiv vorgehalten |  |
| --- | --- |
| PBESS_IST | IST-Leistung …gemessene Leistung am BESS-Anschluss |
| PBESS_AP | Arbeitspunkt … Arbeitspunkt am BESS-Anschluss. Lade- oder Entladeleistung, ohne den Anteil der aktivierten Regelreserve. |
| PBESS_Trade | Handelsgeschäfte … Anteil der an einem Handelsgeschäft zur Bilanzgruppenbewirtschaftung oder Lademanagement beteiligten Leistung durch das BESS. |
| PBESS_PV_Laden | PV-Überschussladen … PV-Erzeugungsleistung, die für das Nachladen der Batterie eingesetzt wird (aktives Nachladen oder Ausgleichen von Abweichungen aufgrund von Prognoseungenauigkeiten) |
| Photovoltaikanlage – werden für 6 Monate im Archiv vorgehalten |  |
| PPV_IST | IST-Leistung …gemessene Leistung am PV-Wechselrichter-Ausgang. |
| PPV_AP | Arbeitspunkt …Arbeitspunkt am Wechselrichter-Anschluss. Erzeugungsleistung, die ohne Aktivierung von Regelreserve stattgefunden hätte. |
| PPV_Trade | Handelsgeschäfte – werden für 6 Monate im Archiv vorgehalten …Anteil der an einem Handelsgeschäft zur Bilanzgruppenbewirtschaftung oder Lademanagement beteiligten Leistung durch die PV. |

| Handelsgeschäfte – werden für 6 Monate im Archiv vorgehalten |  |
| --- | --- |
| PTrade | Trade …Handelsgeschäft zur Bilanzgruppenbewirtschaftung oder Lademanagement PTrade=PBESS_Trade+PPV_Trade |

## Beispielszenarien

In diesem Abschnitt wird die Berechnungsmethodik der Onlinedaten anhand von beispielhaften Szenarien demonstriert.

### Beispielszenario 1

Zustand: keine PV-Erzeugung, kein Handelsgeschäft, Abruf: 1MW SRR+

Ohne PV-Erzeugung oder Handelsgeschäfte zur Bilanzgruppenbewirtschaftung wird ausschließlich die aktivierte Regelreserveleistung am Co-Location-Messpunkt wirksam.

Abbildung 4 Beispielszenario 1

Die Werte, die an APG zum Monitoring übermittelt werden, lauten:

PIST=PBESS_IST+PPV_IST=1MW+0MW=1MW

PAP=PBESS_AP+PPV_AP=0MW+0MW=0MW

PRR_AKT=PIST-PAP=1MW-0MW=+1MW

### Beispielszenario 2

Zustand: +1MW PV-Erzeugung, kein Abruf

Die PV-Erzeugung von 1MW wird im BESS gespeichert. Es findet kein Lastfluss über den Co-Location-Messpunkt statt.

Abbildung 5 Beispielszenario 2

Die Werte, die an APG zum Monitoring übermittelt werden, lauten:

PIST=PBESS_IST+PPV_IST=-1MW+1MW=0MW

PAP=PBESS_AP+PPV_AP=-1MW+1MW=0MW

PRR_AKT=PIST-PAP=0MW-0MW=0MW

### Beispielszenario 3

Zustand: keine PV-Erzeugung, +1MW Handelsgeschäft, Abruf: 1MW SRR+

Das BG-Handelsgeschäft mit +1MW und der +1MW SRR-Abruf summieren sich, sodass am Co-Location-Messpunkt die PIST-Leistung von 2MW anliegt.

Abbildung 6 Beispielszenario 3

Die Werte, die an APG zum Monitoring übermittelt werden, lauten:

PIST=PBESS_IST+PPV_IST=2MW+0MW=2MW

PAP=PBESS_AP+PPV_AP=1MW+0MW=1MW

PRR_AKT=PIST-PAP=2MW-1MW=+1MW

## Lademanagement

Um einen Regelreserveabruf von 4 Stunden vollständig erbringen zu können, muss es ein entsprechendes Nachlademanagement implementiert sein. Hierfür werden drei Mechanismen herangezogen:

- Abwechselnder Angebotslegung von positiver und negativer Regelreserve

- Handelsgeschäfte an den Strombörsen

- Laden durch PV

Diese Mechanismen versuchen a) bei symmetrischer Angebotslegung: den Ladestand (SoC) um 50% zu halten und b) bei asymmetrischer Angebotslegung: den Ladestand nach Abruf rückzuführen.

Sobald der SoC das Niveau von 15% unter- oder 85% überschreitet, wird ein gegenläufiges Handelsgeschäft an der Börse getätigt, um ein Leer- oder Vollwerden des BESS zu vermeiden. Bis zur Aktivierung eines Intraday-Handelsgeschäfts kann es im Wort Case 15 Minuten dauern (Beginn der Folgeviertelstunde). In diesen 15 min beträgt der maximale notwendige Energieinhalt bei einem Vollabruf 1,25 MWh (5 MW für ¼ h). Die Thresholds sind so gewählt, dass selbst im Worst Case Szenario diese Energiemenge vorgehalten wird und ein Ausfall der Batterie vermieden werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass die Börse zu jederzeit liquide ist.

Abbildung 7 Grenze von SoC für Durchführung von Handelsgeschäft an der Börse für Nachlademanagement

Abbildung 8 Istleistung und Arbeitspunkt der Batterie (Baseline) in Zusammenhang mit Regelreserveabruf und Nachlademanagement durch Handelsgeschäft

Die Verminderung der Speicherkapazität der TE durch die Nutzung und/oder Alterung wird ständig evaluiert. Sollte  es zu verminderter Leistung oder verminderter Speicherkapazität kommen, werden Maßnahmen zur Kompensation ergriffen (z.B. Anpassung des Lademanagements oder Reduktion der präqualifizierten Leistung bzw. der vermarkteten Leistung).

### Anbindung an den Intraday-Markt

Neben den Angebotsabgaben für Regelreserven werden auch Handelsgeschäfte über den Intraday-Markt abgewickelt. Es existieren Anbindungen an die Börsen EPEX SPOT und NordPool. Durch die Gate Closure Time von mindestens 0 Minuten, ist es möglich nach spätestens  von 15min ein Handelsgeschäft zu aktivieren. Es wird davon ausgegangen, dass die Börsen zu jederzeit liquide sind. Ein erforderliches Lademanagement wird zwingend und unabhängig vom aktuellen Preis an der Börse durchgeführt.

## Verfügbarkeit und Angebotslegung

Da die Netzanschlussleistung geringer als die Summe der maximalen Abgabeleistungen aus BESS und PV ist, können nur bestimmte Regelreserveangebote abgegeben werden. Die Angebote zur Teilnahme an SRR/TRR werden nach folgenden Kriterien erstellt:

Tabelle 5: asymmetrische Angebotslegung

|  | Angebotsrichtung | Angebotene SRL/TRL | Mögliche Handelsgeschäfte | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| asymmetrisch | positiv | 5MW | 0 MW Lieferung ≤5MW Bezug | Eine Leistungserhöhung um 5MW wird nur für Produktzeiten angeboten, in denen keine Lieferung vermarktet wird. Sonst könnte es zu einer Überschreitung der Netzanschlusslimitierung kommen. |
|  |  | 4MW | ≤1MW Lieferung ≤5MW Bezug | Eine Leistungserhöhung um 4MW wird nur für Produktzeiten angeboten, in denen maximal 1MW Lieferung vermarktet wird. Am Netzanschluss verbleibt somit 4MW für positive Regelleistungserbringung verfügbar. |
|  |  | 3MW | ≤2MW Lieferung ≤5MW Bezug | Eine Leistungserhöhung um 3MW wird nur für Produktzeiten angeboten, in denen maximal 2MW Lieferung vermarktet werden. Am Netzanschluss verbleibt somit 3MW für positive Regelleistungserbringung verfügbar. |
|  |  | 2MW | ≤3MW Lieferung ≤5MW Bezug | Eine Leistungserhöhung um 2MW wird nur für Produktzeiten angeboten, in maximal 3MW Lieferung vermarktet werden. Am Netzanschluss verbleibt somit 2MW für positive Regelleistungserbringung verfügbar. |
|  |  | 1MW | ≤4MW Lieferung ≤5MW Bezug | Eine Leistungserhöhung um 1MW wird nur für Produktzeiten angeboten, in denen maximal 4MW Lieferung vermarktet werden. Am Netzanschluss verbleibt somit 1MW für positive Regelleistungserbringung verfügbar. |
|  | negativ | -5MW | ≤5MW Lieferung 0MW Bezug | Eine Leistungsreduktion um 5MW wird für alle Produktzeiten angeboten, in denen kein Bezug vom Netz besteht. Die Regelreserve wird entweder durch das Abregeln der PV oder Laden der Batterie gewährleistet. |
|  |  | -4MW | ≤5MW Lieferung ≤1MW Bezug | Eine Leistungsreduktion um 4MW wird für alle Produktzeiten angeboten, in denen maximal 1MW vom Netz bezogen wird. Die Regelreserve wird entweder durch das Abregeln der PV oder Laden der Batterie gewährleistet. |
|  |  | -3MW | ≤5MW Lieferung ≤2MW Bezug | Eine Leistungsreduktion um 3MW wird für alle Produktzeiten angeboten, in denen maximal 2MW vom Netz bezogen werden. Die Regelreserve wird entweder durch das Abregeln der PV oder Laden der Batterie gewährleistet. |
|  |  | -2MW | ≤5MW Lieferung ≤3MW Bezug | Eine Leistungsreduktion um 2MW wird für alle Produktzeiten angeboten, in denen maximal 3MW vom Netz bezogen werden. Die Regelreserve wird entweder durch das Abregeln der PV oder Laden der Batterie gewährleistet. |
|  |  | -1MW | ≤5MW Lieferung ≤4MW Bezug | Eine Leistungsreduktion um 1MW wird für alle Produktzeiten angeboten, in denen maximal 4MW vom Netz bezogen werden. Die Regelreserve wird entweder durch das Abregeln der PV oder Laden der Batterie gewährleistet.. |

Tabelle 6 symmetrische Angebotslegung

|  | Angebotsrichtung | Angebotene SRL/TRL | Mögliche Handelsgeschäfte | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symmetrisch | pos/neg | 5MW | / | Nicht möglich. Im Fall von Nachladegeschäften, steht bei einem Abrufwechsel nicht ausreichend Leistung für die Regelreserve zur Verfügung. |
|  |  | 4MW | / | Nicht möglich. Im Fall von Nachladegeschäften >1MW, steht bei einem Abrufwechsel nicht ausreichend Leistung für die Regelreserve zur Verfügung. |
|  |  | 3MW | / | Nicht möglich. Im Fall von Nachladegeschäften >2MW, steht bei einem Abrufwechsel nicht ausreichend Leistung für die Regelreserve zur Verfügung. |
|  |  | 2MW | ≤3MW | Eine gleichzeitige Vorhaltung für Leistungserhöhung und -reduktion von 2MW kann nur für Produktzeiten angeboten werden, in denen maximal 3MW Lieferung oder Bezug vermarktet werden. Im Fall von Nachladegeschäften bis zu 3MW, steht auch bei einem Abrufwechsel ausreichend Leistung für die Regelreserve zur Verfügung. |
|  |  | 1MW | ≤4MW | Eine gleichzeitige Vorhaltung für Leistungserhöhung und -reduktion von 1MW kann nur für Produktzeiten angeboten werden, in denen maximal 3MW Lieferung oder Bezug vermarktet werden. Im Fall von Nachladegeschäften bis zu 4MW, steht auch bei einem Abrufwechsel ausreichend Leistung für die Regelreserve zur Verfügung. |

## Kombinierte Reserve

Bei der gleichzeitigen Abgabe von Sekundär- und Tertiärregelangeboten wird sichergestellt, dass die Summe der abgegebenen Leistungen nicht das maximal verfügbare Leistungsband (siehe Tabelle 1: Angebotslegung) übersteigt.

# Messprotokolle zum Nachweis der Regelfähigkeit

Die Regeldynamik der TE wird in folgender Abbildung gezeigt. Die Daten sind in 2 Sekunden Auflösung. Diese Daten eines Testabrufs zeigen, dass die Aktivierung der Regelleistung innerhalb von 4,023 Sekunden erfolgt.

Abbildung 9: Messschrieb für pos. bzw. neg. Regeldynamik Sekundär-, bzw. Tertiärregelreserve

Abbildung 10: Leistungserhöhung bei positivem Vollabruf

Abbildung 11: Leistungsreduktion bei negativem Vollabruf