## Generator
Dieses Liste ist beispielhaft für ein BESS-PV Hybrid. Für abweichende Technologien ist sind die Einträge entsprechend zu adaptieren oder ergänzen. Zeilen, die auf Ihre Technische Einheit nicht zutreffen, können entfernt werden.
Kraftwerksname | Kraftwerkskürzel | Technische Einheit | Reserveeinheit | Reservegruppe | Parameter | Einheit | Wert | Anmerkung | Erklärung
BESS-PV-Hybrid | BESSPV | TE1 | RE1 | RG1 | Kraftwerkstyp |  | BESS-PV |  | z.B. Wochenspeicher, Jahresspeicher, etc.
[5 empty] | Transformator - Nennscheinleistung | MVA | 10
[5 empty] | Transformator - Nennspannung | kV | 20
[5 empty] | Batteriespeicher - Typ |  | BESS
[5 empty] | Batteriespeicher - Nennleistung | MW | 5.5
[5 empty] | Batteriespeicher - Mindestleistung | MW | 0
[5 empty] | Batteriespeicher - Maximalleistung | MW | 5.5
[5 empty] | Batteriespeicher - Kapazität Gesamt | MWh | 11
[5 empty] | Batteriespeicher - Kapazität nutzbar für Regelreserve | MWh | 10
[5 empty] | Photovoltaik - Typ |  | PV
[5 empty] | Photovoltaik - Nennleistung | MW | 5
[5 empty] | Photovoltaik - Mindestleistung | MW | 0
[5 empty] | Überfrequenzauslösung, nur neg. Reserve - Frequenz | Hz | 51.5 |  | Überfrequenzauslösung für TE
[5 empty] | Überfrequenzauslösung, nur neg. Reserve - Verzögerungszeit | s | 0.1 |  | Überfrequenzauslösung für TE
[5 empty] | Unterfrequenzauslösung, nur pos. Reserve - Frequenz | Hz | 47.5 |  | Unterfrequenzauslösung für TE
[5 empty] | Unterfrequenzauslösung, nur pos. Reserve - Verzögerungszeit | s | 0.1 |  | Unterfrequenzauslösung für TE
[5 empty] | Regelbereich Sekundärregelreserve pos. | MW | 5
[5 empty] | Regelbereich Sekundärregelreserve neg. | MW | 5
[5 empty] | Regelbereich Tertiärregelreserve pos. | MW | 5
[5 empty] | Regelbereich Tertiärregelreserve neg. | MW | 5
|  | SUMME |  |  | Kraftwerkstyp |  | BESS-PV
|  | SUMME |  |  | Primärenergieträger / Gewässer
|  | SUMME |  |  | Engpassleistung | MW | 5
|  | SUMME |  |  | Regelbereich Primärregelreserve pos. | MW | -
|  | SUMME |  |  | Regelbereich Primärregelreserve neg. | MW | -
|  | SUMME |  |  | Regelbereich Sekundärregelreserve pos. | MW | 5
|  | SUMME |  |  | Regelbereich Sekundärregelreserve neg. | MW | 5
|  | SUMME |  |  | Regelbereich Tertiärregelreserve pos. | MW | 5
|  | SUMME |  |  | Regelbereich Tertiärregelreserve neg. | MW | 5